不停航施工管理制度

编    制：

审    核：

审    批：

云南机场建设发展有限公司

XXX工程项目部

年 月 日

不停航施工管理制度

为了加强对XXXXX工程项目不停航施工的管理，保障机场正常运营和施工生产的正常进行，依据《中华人民共和国民用航空法》、《民用机场运行安全管理规定》（民航总局令第191号）及其他有关法律法规，制定本管理制度。

一、总要求

1．进入飞行区从事施工作业的人员、机具和车辆，必须事先取得塔台管制人员的同意。在航空器起飞或者着陆前1小时，施工单位必须清理恢复现场，填平、夯实沟坑，将施工人员、机具、车辆撤离施工现场，由机场现场指挥部门或场务维护部门检查合格后通知塔台。

2．在机场有飞行任务期间，禁止在跑道端之外300米以内、跑道中心线两侧60米以内的区域进行任何施工作业。

3．在跑道端300米以外、跑道中心线两侧60米以外区域施工的，机具、车辆的高度不得穿透障碍物限制面。

4．除特别批准外，在滑行道、机坪道面边线以外施工的，应当与道（坪）边线保持7．5米加上本机场使用最大机型翼展宽度0．5倍的距离。

5．施工期间，未经机场公安消防管理部门检查批准，不得使用明火，不得使用电、气进行焊接和切割作业。

6．在施工区域开挖的明沟和施工材料堆放处，必须用桔黄色小旗标示以示警告；在低能见度天气和夜间，加设红色恒定灯光。材料和临时堆放的施工垃圾要采取防止被风或飞机尾流吹散的措施。

二、遵循的原则

1．以安全为前提。在确保空防安全、施工安全、消防安全、治安安全和机场运营安全的前提下开展不停航施工。

2．以机场运营为优先。不停航施工是在确保机场正常运营的情况下开展，施工区的任何施工活动与机场运营发生冲突时，以运营优先。

3．力求“短、平、快”，集中力量，分区实施，重点突破，以最快的时间安全、优质、高效地完成不停航施工。

三、教育培训

1．管理人员的培训

开工前，由项目安全员负责协调，聘请机场运行指挥中心、安检、空防处、运行保障部、建设指挥部等部门对项目部所有管理人员进行进场前的安全培训，并进行考核。培训内容主要是：飞行区基本情况；机场施工的有关规定；不停航施工的有关规定；通行证的管理规定；飞行区管线走向；行驶路线等。

2．所属禁区施工人员的培训

由项目技术负责人及专职安全员负责实施对其所属的飞行区施工人员进行进场前集中培训，经考试合格后方可办理飞行区通行证进入禁区施工。培训的主要内容行区基本情况；机场施工的有关规定；不停航施工的有关规定；通行证的管理规定；飞行区管线走向、探挖要求；行驶路线等。

3．施工过程中的教育

根据施工的进展情况以及施工过程中出现的一些问题，每天进场前必须有针对性的进行班前教育。

4．资料存档

所有培训、考核资料进行归档整理，建立所有禁区施工人员的培训档案。

二、 通行证管理

1．通行证申请

1）申办通行证时必须提供所属人员真实有效的身份证及户籍所在地开具的无犯罪记录证明。若发现提供假无犯罪记录证明，必须对责任人进行严厉处罚并清除出场。

2）所有申领《通行证》的人员必须参加不停航施工安全培训，经考试合格后，方可领取证件。

3）申领《通行证》的人员必须身心健康，无精神病史，无残疾。

2．通行证使用和保管

1）禁区通行证办理成功后，全部存放在现场的证件保管箱内，由现场证件保管员负责证件的管理和发放，并对需要进入禁区的人员、车辆和机械进行登记，做好台帐记录。

2）施工过程中施工人员、驾驶员和操作手必须对证件进行妥善保管，防止遗失。

3）施工结束后，证件管理员必须将所有禁区通行证全部收回保管，所有人员不得私自将证件带走，发现违例施工单位对带出证件者进行辞退处理。

3．通行证收缴和遗失报告

1）证件仅限持证人本人或本车使用，不得转借、涂改和损毁。持证人调离本单位或不再从事不停航施工任务时，及时收回证件。

2）过期禁区通行证由证件保管员交回项目部主管领导。

3）出现证件丢失现象，必须立即报告证件管理人员，并立即上报机场公安分局办证处。

4）证件持有人因犯错误或违反规定被收缴后，不得重新办理。

三、不停航施工应急培训及演练

1．进入禁区施工前，必须制定包括管线损坏紧急抢修、突发事件紧急撤离、意外伤亡事故、机械突发故障等各项紧急应急预案，并组织进行各项应急预案预演，施工前应急抢修物资、工具必须到位（在施工现场）。

2．在低能见度底等气象条件和航空器不正常运行阶段，按照业主不停航施工安全管理的要求无条件改变施工计划，保证航班运行安全。

3．在施工过程中人员设施出现不正常状态以及火灾等情况的发生，及时向有关部门通报，改变施工计划，保证航班运行安全。

4．在施工期间遇有突发事件严格按照安排进行紧急撤离出施工现场。

5．对制订的突发事件应急预案，应对全体管理人员和施工人员进行教育培训并演练。

6.教育内容包括：危险源告知、防护措施、逃生方法、报警方法、抢救方法等。

7．演练过程要求尽量真实，调用更多的应急人员和资源，并开展人员、设备及其他资源的实践性演练，以检验相互协调的应急响应能力。

8.演练结束后，演练组织部门对演练的效果做出评价，提交演练报告，并详细演练过程中发现的问题，按对应急救援工作及时有效性的影响程度，分别进行纠正、整改、改进。

四、禁区施工人员管理

1．进入禁区施工人员必须正确佩戴由机场公安制作的通行证并持有本人的有效身份证，不得冒用他人证件进入施工。

2．施工人员必须着装统一、穿反光服，安全规范佩戴安全帽。

3．施工人员不得擅自离开指定的施工区域。

4．施工人员不得翻越机场围界、利用围界传递物品。

5．禁区内严禁吸烟，严禁随地大小便，严禁酒后进入。

6．夜间施工人员必须穿反光背心。

7．严禁乱扔杂物、漂浮物。

8. 不得在禁区内打架闹事。

9. 主动配合验证人员的证件检查。

10.服从管理人员的调度指挥。

11.进入禁区施工人员必须经过必要的空防安全教育。

12.指定专人24小时负责证件发放回收和登记，并做好台帐。

五、禁区施工车辆、机械管理

1．进入禁区的施工机械，必须严格遵守禁区的有关规定。

1）施工车辆、机具的停放区域和堆料场的设置不得阻挡机场管制塔台对跑道、滑行道和机坪的观察视线；
     2）不得遮挡任何使用中的助航灯光、标记牌；
     3）不得超过净空限制面。

2．所有施工、车辆机械必须经安全性能检测合格后方可进入施工。

3．施工车辆、机械由指挥中心派出的监管人员引领方可进入禁区，严禁在无人引领情况下擅自进入场区。

4．所有施工车辆、机械进场后必须有专人负责维护、保养，保证设备的性能完好、操作安全，备有灭火器。

5．所有施工车辆配备必须在其顶部安装一盏旋转蜗牛灯，施工机械必须在其顶部安装一盏光强为10cd的恒定红色灯，以及红色旗子。

6．进入禁区的施工的车辆、机械设备，必须在施工完毕后立即退至规定的停放区域。

7．施工车辆、机械发生故障必须第一时间上报现场指挥人员。

六、禁区施工工具管理

1．进入禁区施工，所携带工具必须填写工具单。

2．工具单将耗用品和工具分两张填写。

3．工具单由飞行区工程部主管人员签字，盖飞行区工程部章，

4．进入禁区，持工具携带卡和工具单在安检护卫处登记核查工具数量等。

5．施工结束后，工具、剩余易耗品全部带出，不得留存禁区内，同时配合安检护卫核对工具，核对数量与清单相同后，拿回工具单及工具携带卡。

六、领导带班监管

带班领导可由项目部领导轮流担任，存在重大风险点位的不停航施工，项目负责人必须亲自带班生产，使各项管理要求下沉到底、监管到位。

# 七、管线保护

不停航施工区域内一般会有保障机场运行的众多管线，错综复杂，且相当数量没有准确的定位资料，禁区内运行中的各类地下专用管线是整个机场运行的命脉，因此，“绝对保证施工期间的管线安全”为施工的重中之重。

1．准备工作

1）施工前，业主会组织现有管线和设施管理单位进行管线现场交底、交接。项目部要召集所有技术人员吃透图纸，摸清所有管线的种类、位置、管线参数（管径、材质、深度）、所涉及的机场职能部门，并对管线参数向相关的职能部门详细咨询。

2）向当时施工管线的施工单位和使用单位（当时的负责人）逐一落实，是否有设计变更，尤其位置变更，向机场档案室查阅当时的施工图纸。

3）经各方确认做好标识后，管线各相关部门签署开挖令后方可组织施工。

2．地下综合管线保护测量

1）为了保护施工区域内的地下综合管线，在施工尤其是土方开挖时，一定要仔细查阅相关资料，明确地下综合管线的具体桩号及深度。

2）测量人员在详细查阅图纸的基础上，在施工前应对地下综合管线的详细位置在现场进行定位放样及标定。在进行施工时，对有地下综合管线的地方，旁边要有水准仪进行监测，到距离设计高度50cm时告诫施工人员切记精神注意力集中，小心作业，确保管线设施避免破坏。

3．人工开挖探沟暴露

1）根据相关资料以及复测结果，由测量人员进行定位、插牌，对施工人员进行交底并组织人工进场进行人工开挖样沟。

2）在标定管线位置反开挖，人工按10m×10m方格网开沟，并特别暴露出管线转弯位置点。开挖样沟宽度80cm，深度超过设计意图深度50cm，人工探明地下管线，尤其是在图纸确定的位置上全部采用人工开沟，暴露管线。

3）废除的管线待管线单位和建设指挥部确认后方可废除，需改建管线先进行临时保护，一直到改建完成。

4.技防，使用物探手段探测没有标明的深埋于地下的其他管线，做到万无一失。

5．光缆管线

1）对于光缆管线，在物探技术还不能对其有效的探测时，施工前与有关光缆权属单位联系，对光缆具体位置、深度、材质和职能进行查询，并交涉是否能翻出以前施工图纸及有关档案资料等。

2）探明后用人工沿光缆全长探明挖掘暴露，特别是转弯处。同时对施工作业人员进行必要的交底工作，以免损坏光缆，现场必须专人监管。

6．标志标牌及专人巡视

1）在查明暴露出的管线线路上，竖立标志标牌，注明该管线材质、埋深、使用单位、使用单位负责人和施工单位安全负责人等，并附上负责人联系电话，出现问题可直接找到相应负责人寻求解决措施。

2）在所有的管线路线在每隔10m插木桩，用双层红白格旗把管线区域封围起来，并每隔30m插管线警示牌，禁止人员、机械进入管线区域。

3）暴露出的管线设专人24次小时巡视保护（撤场后除外），绝对不能出现人员、机械损坏管线，确保管线安全的万无一失，并做好一切可能情况的应急预案。

4）标志标牌要固定牢固，避免形成FOD.

7．套管管线保护

开挖后，现有管线采用套管保护的管线可采取混凝土包封保护。可在管线上方位置覆盖25cmC15混凝土进行保护，待混凝土达到强度后方可进行上部结构施工。

8．过排水沟管线保护

1）现有管线过排水沟时，管线高程在排水沟中部位置，可在排水沟浇筑时设置钢套管横穿排水沟，电缆在套管内穿越。

2）管线高程在排水沟底部时，在管线上方覆盖25cm厚C15混凝土进行保护，待混凝土达到强度后方可开始施工排水沟。

9．过路管线保护

过路管线先回填20cm中粗砂，后铺设5mm钢板，同时在上面铺设素土，把路基垫高，切实保护不被过往车辆损坏。

10．消防水管保护

现场探挖后，若为球墨铸铁管当建设单位和管线所属单位无特殊要求时，可采用如下方法：首先将需要保护的管线挖开，查看管线是否完好无损，然后在管线四周回填细砂，厚度为20cm，接着在细砂上回填C15混凝土浇注管道上方与水稳层平齐。此外，在该部分道面板上方需要做钢筋网片结构补强。若为钢骨架复合管，需增加HALF管保护，上覆20cm混凝土保护层，道面结构施工时做钢筋网片结构补强。

11.管线应急措施

1）施工中管线出现问题，不隐不瞒，以“三个第一”为施工准则，第一时间发现问题，第一时间上报问题，第一时间解决问题。

2）立即向有关管线的管理单位报告情况，寻求解决办法，及时组织人员、物资抢修，必要时请求运营单位参与、全力以赴投入抢险，使管线抢修尽快恢复，减少损失。并分析事故原因，按照“四不放过”的原则提交整改措施，杜绝类似事故发生。

十一、禁区不停航施工突发事件上报

若禁区不停航施工过程发生管线事故、运行事故、空防事故和施工事故等紧急事件，必须执行预案要求立即逐级上报。

十二、适航恢复检查管理

1．机场不停航施工关键是每天的适航检查工作。为了确保飞行安全，需对每天施工区域进行严格适航检查。

2．进入不停航施工区域施工，要提前做好施工工序安排，对施工部位、施工内容、设备情况、材料准备、人员准备等要逐一落实，确保第二天适航检查前能完成施工任务并顺利撤出。

3．严格落实值班制度，确保现场有建设单位管理人员、监理在场，施工单位要有主要值班人员、施工员及安全员在场，并保证通讯畅通。

4．现场值班人员随时掌控现场施工动态，做好施工时间段控制。

5．根据每天的最大开挖量预备足够的填充物数量，确保在接到运行管理单位指令后15分钟内完成撤场，达到适航条件。

6．施工单位自检后，报监理和指挥部验收，合格后由指挥部通知运行保障部门、运行指挥中心进行最终验收，经确认合格后方可退场。

7．检查合格后，组织人员机械按规定路线撤场，填写检查表，并存档。

8．适航验收检查标准和适航验收检查表式附后。

十三、适航检查标准

1．距跑道中心线75米两侧以内禁区无人员、无机械车辆、无其它施工工具，全部撤离在指定位置。

2．施工区域内无道面损坏造成的残渣碎屑、机器零件、纸张以及其他影响飞行安全的杂物。

3．禁区内垫层与基层施工，每道工序完成后检测压实度、平整度、高程都必须达到设计要求，接坡3米范围内的高差不得大于15毫米；表面无松散颗粒。

4．运输或临时存放垃圾或废弃物运至禁区外指定部位加以遮盖，不得泄漏或逸出。

5．机坪上或施工区域内无各类油料、污水、有毒有害物及其它废弃物，无对航空器造成损害的物体和障碍物以及其它杂物。

6．联络道、快速出口滑行道表面在雨后无积水、淤塞。

7．与道面边缘相接的土面，不得高于道面边缘，并且不得低于道面边缘3厘米。

8．道面清洁，无泥浆、污物、砂子、松散颗粒、垃圾、燃油、润滑油及其他污物。用化学物清洁道面时，应当符合国家环境保护的有关规定，并不得对道面造成损害。

9．巡视检查完成后，提前半小时报机场相关部门。并将检查开始时间、结束时间、检查人员姓名、施工区域场地适航检查情况做好记录。

十四、处罚措施

- 工人（含车辆）违章执行承诺书之规定予以处罚。

- 对项目负责人及现场监管人员、分包单位的处罚视情节轻重予以处罚。

十五、附则。

本管理制度自发布之日起施行。