施工现场临时用电验收表

| 施工现场临时用电验收表 |  |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 总包单位 |  |  |
| 临时用电工程 |  |  | 作业电工 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查结论 |  |
| 1 | 施工组织方案 | 用电设备 5 台以上或设备总容量在 50kw 以上者，应编制临时用电施工组织设计。 |  |  |  |
| 2 | 外电防护 | 小于安全距离时应有安全防护措施；防护措施应符合要求。 |  |  |  |
| 3 | 接地与接零保护系统 | 应采用 TN-S 系统供电；重复接地符合要求， 其电阻值应不大于 10Ω；各种电气设备和施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 |  |  |  |
| 4 | 三级配电 | 配电室的设置应符合要求；现场实行三级配电，总配电箱应装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表；总配电箱应装设总开关和分路开关，开关均采用自动空气开关；分配电箱应设总开关和分开关，总开关应采用自动空气开关，分开关可采用漏电开关或刀闸开关并配备熔断器；开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座。 |  |  |  |
| 5 | 漏电保护器 | 须实行两级漏电保护；严格实行“一机、一闸、一漏、一箱”；漏电保护装置应灵敏、有效，参数应匹配；总配电箱上的漏电保护器的漏电动作电流应大于 30mA,漏电动作时间应大于 0.1s,但漏电动作电流与漏电动作时间的乘积不应大于 30 mA˙ s；开关箱必须装漏电保护器，其额定漏电动作电流不应大于 30mA, 额定漏电动作时间不应大于 0.1s。 |  |  |  |

|  |  | 配电箱安装位置应符合要求，箱体应采用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铁板或优质绝缘材料制作，不得使用木质 |  |  |  |
|  |  | 材料制作，箱体应牢固、防雨；箱内电器 |  |  |  |
|  |  | 安装板应为绝缘材料；金属箱体等不带电 |  |  |  |
|  |  | 的金属体必须作保护接零；进线口和出线 |  |  |  |
| 6 | 配电箱 设置 | 口应设在箱体的下面，并加护套保护；工 作零线、保护零线应分设接线端子板，并 |  |  |  |
|  |  | 通过端子板接线；箱内接线应采用绝缘导 |  |  |  |
|  |  | 线，接头不得松动，不得有带电体明露； |  |  |  |
|  |  | 闸具、熔断器参数与设备容量应匹配，安 |  |  |  |
|  |  | 装应符合要求；不得用其他导线替代熔丝； |  |  |  |
|  |  | 箱内应设有线路图。 |  |  |  |
| 7 | 配电线路 | 电缆架设或埋设符合规定要求；须使用五芯线电缆，电缆完好，无老化、破皮现象。 |  |  |  |
| 8 | 其他 | 照明灯具金属外壳须作保护接零；使用行灯和低压照明灯具，其电源电压不应超过36v；行灯和低压灯的变压器应装设在电箱内，符合户外电气安装要求；交流电焊机须装设专用防触电保护装置，电焊把线应双线到位，电缆线应绝缘无破损。 |  |  |  |
| 9 | 其他增加的验收项目 |  |  |  |  |
| 验收结 论 |  |  |  |  |  |
| 验收人签名 | 总包单位 |  | 分包单位 |  | 作业队伍 |
|  | 专业工程师： |  | 技术负责人： |  |  |
|  | 方案编制人： |  | 责任工程师： |  |  |
|  | 安全负责人： |  | 安全负责人： |  |  |
|  | 其他人员： |  | 其他人员： |  |  |